R06笠消予第000117号

延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備適合判定書

確認者　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

| 項 目 |  | 内 容 | 機 器 状 況 | 適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筐 体 | 材 料 | ステンレス鋼板又は鋼板であるか | 材料[ ] |  |
|  | 板 厚 | ステンレス鋼板２．０ｍｍ以上 鋼板２．３ｍｍ以上であるか | 板厚[ ]ｍｍ |  |
|  | 内蔵可 燃物量 | 筐体の体積１㎥に対する内蔵可燃物量（電装基板等の可燃物の量）が約１２２ｋｇ以下であるか | 筐体の体積 [ ]㎥ 内蔵可燃物量 [ ]ｋｇ |  |
| 安 全 装 置 |  | 安全装置（漏電遮断器）が設置されているか | [ 適 ・ 否 ] |  |
| 蓄 電 池 |  | 蓄電池が内蔵されていないか | [ 適 ・ 否 ] |  |
| 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備が接続されていないか | [ 適 ・ 否 ] |  |

１　笠岡地区消防組合告示第７号「消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備の基準」に適合するものであるかについて判定するものである。

２　「機器状況」欄には，設置しようとする急速充電設備の値等を記入すること。

３　「適合」欄には，「内容」欄に適合している場合は○，不適合の場合は×，非該当の場合は／を記入すること。